第７号様式（第７条関係）

定期点検業者選任・変更届

年　　月　　日

（あて先）

戸田市水道事業　戸　田　市　長

申込者　住所

氏名

電話

減圧式逆流防止器設置基準を遵守し、下記のとおり増圧装置の定期点検業者を

選任 ・ 変更　しましたので届出します。

記

１　設置場所　　　　戸田市

２　建物名称

３　装置メーカー　　　　　　　　　　　　　　　〔形式〕

４　管理人 （建物設備一般を管理する業者、団体（組合）等を含む。）

住　所

氏　名

電　話

５　点検委託業者

住　所

氏　名

電　話

減圧式逆流防止器を含む増圧装置は、本市「給水装置工事施行基準」に基づき、１年以内ごとに1回、専門業者による点検を行って下さい。定期点検等、適切な保守が行われていないと認められる場合には、給水停止の対象となります。

(1) 増圧装置以降は、一般的に配水管圧力より給水配管圧力のほうが高くなる。したがって、逆流防止器は、逆流防止機能の優れた減圧式逆流防止器に限定する。

(2) 減圧式逆流防止器を含む増圧装置の前後には、維持管理を考慮し仕切弁を各１個、一次側仕切弁と減圧式逆流防止器の間にはストレーナーを設置すること。

(3) 逆流防止器の定期点検は断水を伴うことから、ブースタポンプの定期点検と同時に行う等、一元的な管理が望ましい。また、定期点検に加えて必要に応じて「減圧式逆流防止器の定期点検仕様書」（案）を基に点検整備を行い、減圧式逆流防止器定期点検報告書（８号様式）を提出すること。

「減圧式逆流防止器設置基準」